Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоКапитал»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области

г. Вологда

Июнь 2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоКапитал»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ЭнергоКапитал»

____________________ С.А. Комарова

«____» июня 2014г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ       _____________     ________________

Фамилия, инициалы

ИСПОЛНИТЕЛЬ   РАБОТЫ       _______________     ___________________

Фамилия, инициалы

г. Вологда

Июнь 2014г.

| Согласовано Глава Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области ______________________ З. Б. Серова «_____»_______________ 2014 г. | Согласовано Директор ООО «ЭнергоКапитал» ____________________ С.А. Комарова «_____»_____________ 2014 г. |
| --- | --- |

# Схема

# ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МОРТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУЧЕЖСКОГО муниципального района ИВАНОВСКОЙ области

ОГЛАВЛЕНИЕ:

| ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………. | 5 |
| --- | --- |
| Основные понятия, используемые в схеме…………………………………....... | 7 |
| ПАСПОРТ СХЕМЫ ………………………………………………………......... | 11 |
| Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района………………..……………………………………… | 15 |
| Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения…………………………………………………………………. | 47 |
| Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды…………………………………..………………………….. | 53 |
| Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения ……………………….. | 60 |
| Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения…………………………………………………………………. | 69 |
| Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения…………………………………………………………………. | 79 |
| Раздел 7. Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления и водоотведения в административных границах Мортковского сельского поселения ………………………………………………………………………. | 81 |
| Раздел 8. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения…………………………………………………………………. | 82 |
| Раздел 9. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию………………………………………... | 85 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………………. | 86 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Мортковского сельского поселения  на период  до 2029 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания;

- Генерального плана Мортковского сельского поселения;

- Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборные сооружения, водонапорные сооружения,  и магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения - канализационные очистные сооружения и сети водоотведения в д. Дмитриево Большое.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Мортковского сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

- перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и её этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

Вода наряду с электрической и тепловой энергией, является энергетическим продуктом, в связи с чем необходимо учитывать соответствующие требования к экономической эффективности её использования.

Основные понятия, используемые в схеме водоснабжения

и водоотведения

Для целей схемы используются следующие основные понятия:

1) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

3) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

4) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения,   которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

5) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

6) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

7) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

8) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

9) нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

10) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

11) объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

12) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

13) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

14) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

15) состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

16) сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

17) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

18) техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

19) транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

20) централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

21) централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

22) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2014 – 2029 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Администрация Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области.

Местонахождение объекта

Россия, Ивановская область, Пучежский муниципальный район, Мортковское сельское поселение: 155373, Ивановская область, Пучежский район, с. Мортки,  ул. Школьная, д. 9

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федерального  закона  от  07.12.2011  №  416-Ф3  (ред. от 30.12.2012)                         «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-  Водного кодекса Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от       29 декабря 2011 г. № 13330 2012;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.:ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации                       от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Ивановской области от 06.11.2009 №313- П «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ивановской области».

Цели схемы:

- обеспечение развития систем центрального водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и реакционного назначения в период до 2029 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Мортковского сельского поселения;

- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо - и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2014 – 2029 годах будет исходить из статей средств выделяемых из Программы комплексного развития Мортковского сельского поселения.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Мортковского сельского поселения.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области.

РАЗДЕЛ 1.  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

# 1.1. Общие сведения о Мортковском сельском поселении Пучежского муниципального района Ивановской области

Характеристика поселения

Географическое положение

С востока Пучежский муниципальный район  омывается водами Горьковского водохранилища и граничит с Сокольским районом Нижегородской области, с севера граничит с Юрьевецким районом, с запада — с Лухским и Верхнеландеховским, с юго-запада — с Пестяковским районами Ивановской области, а на юге граница проходит с Чкаловским районом Нижегородской области. Площадь района — 880 км².

Территория Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области расположена на правом берегу Горьковского водохранилища в 25 км от районного центра г. Пучеж и в 170 км от областного центра г. Иваново.

Территория Мортковского сельского поселения граничит:

- С Верхнеландеховским муниципальным районом

Граница Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района и Верхнеландеховского муниципального района общей протяженностью 6,07 км начинается от смежества с Илья-Высоковским сельским поселением Пучежского муниципального района и проходит ломаной линией по границе кварталов 47, 48, 59, 72, 75, 80 Верхнеландеховского лесничества Верхнеландеховского лесхоза Верхнеландеховского муниципального района и по границе кварталов 93, 97, 105, 115, 118, 122 Зарайского лесничества Пучежского лесхоза Пучежского муниципального района следующим образом: на юго-восток 4,02 км и на юго-запад 2,05 км до смежества с территорией Чкаловского района Нижегородской области.

- С Илья-Высоковским сельским поселением

Граница Мортковского сельского поселения с Илья-Высоковским сельским поселением Пучежского муниципального района протяженностью 33,4 км начинается со смежества с Нижегородской областью Сокольского района и следует в западном направлении 10,89 км от фарватера реки Волга до береговой линии. Далее граница идет в юго-западном направлении 1,27 км по границе СПК "Авангард" в Илья-Высоковском сельском поселении и границе бывшего СПК имени Кирова в Мортковском сельском поселении.

Затем граница 0,69 км идет на юго-запад, 0,88 км на запад, 0,44 км на северо-запад, 0,22 км на запад до пересечения с автомобильной дорогой Пучеж - Нижний Новгород. Затем пересекает автомобильную дорогу Пучеж - Нижний Новгород и идет 0,93 км в юго-западном направлении, далее - 0,09 км на юго-восток, затем - 0,63 км на юго-запад, 0,49 км на северо-запад, 0,65 км на юго-запад. Эти расстояния граница проходит по границе СПК имени Кирова и южной границе лесных  кварталов  80,  79,  78  Зарайского  лесничества  Пучежского  лесхоза.  Далее  граница продолжает свой путь 0,63 км на юго-запад по южной границе лесных кварталов 78, 77 Зарайского лесничества Пучежского лесхоза и границе земель населенного пункта Косяково. Затем граница идет ломаной линией по границе бывшего СПК имени Кирова и южной границе лесных кварталов 77, 76, 75 Зарайского лесничества Пучежского лесхоза следующим образом: 0,26 км на юго-запад, 1,55 на северо-запад, 1,84 на юго-запад, 12 км на юго-восток, 0,22 км на юго-запад. Далее граница следует по границе лесных кварталов 75, 74, 73, 84, 88, 91 Зарайского лесничества Пучежского лесхоза в Илья-Высоковском сельском поселении и границе СПК "Заветы Ильича" в Мортковском сельском поселении  следующим  образом:  0,56  км  на  запад  до  автомобильной  дороги  Нижний  склад  - Пестяки, далее, пересекая автомобильную дорогу, 0,1 км следует в том же направлении, затем - 0,81 км на север, 0,31 км на северо-запад, 0,67 км на север, затем - 1,37 км на запад, 0,56 км на северо-запад, 1,25 км на юго-запад, 0,18 км на северо-запад. Затем граница идет 1,38 км ломаной линией общим направлением на юго-запад, далее - 0,81 км на юг, 0,88 км на юго-восток, 0,61 км на юго-запад. Далее граница продолжает свой путь 2,11 км на запад по южной границе лесных кварталов  90,  91  Зарайского  лесничества  Пучежского  лесхоза  в  Илья-Высоковском  сельском поселении и по северной границе лесных кварталов 93, 94 Зарайского лесничества Пучежского лесхоза  в  Мортковском  сельском  поселении  и  доходит  до  смежества  с  Верхнеландеховским муниципальным районом.

- С Сокольским районом Нижегородской области

Граница Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области с Городецким районом Нижегородской области протяженностью 2,5 км начинается от стыка с Сокольским районом Нижегородской области и следует сначала в западном направлении 0,5 км, а далее меняет направление на южное и проходит 2 км до границы с Чкаловским районом Нижегородской области.

- С Городецким районом Нижегородской области

Граница Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области с Сокольским районом Нижегородской области начинается от смежества с Илья- Высоковским сельским поселением Пучежского муниципального района и следует на протяжении 10,68 км по фарватеру реки Волга вниз по течению до границы с Городецким районом Нижегородской области.

- С Чкаловским районом Нижегородской области

Граница  Мортковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской области с Чкаловским районом Нижегородской области протяженностью 38,3 км начинается от стыка с Городецким районом Нижегородской области от затопленного места впадения русла реки Шмиль  в  русло  реки  Волга  и  следует  7  км  в  северо-западном  направлении  до  впадения  в водохранилище  ручья  Костовка,  затем  вверх  по  течению  этого  ручья  2,5  км.  Далее  граница проходит по южной границе землепользования бывшего СПК "Заря" Пучежского муниципального района Ивановской области и землям Чкаловского района Нижегородской области следующим образом: сначала в юго-западном направлении по границе землепользования СПК "Гудок Октября" 0,7 км, затем по восточной стороне квартала 10 Чкаловского лесничества Городецкого лесхоза в северо- западном направлении на протяжении 1,45 км и вновь по границе землепользования СПК "Гудок Октября"  2,95  км  до  реки  Лукинка  и  проходит  вверх  по  ее  течению  8  км  до  д.  Оржанники Пучежского муниципального района. По смежеству границ землепользования СПК "Верный путь" Пучежского муниципального	района	Ивановской области	и	общества	с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Белая" Чкаловского района Нижегородской области граница проходит 0,8 км. Далее граница следует в западном направлении по южной стороне кварталов 112, 113,  114  Зарайского  лесничества  Пучежского  лесхоза  Пучежского  муниципального  района Ивановской области и по границе землепользования ООО "Белая" 1,71 км, а 1,29 км - по северной стороне кварталов 20, 21 Чкаловского лесничества Городецкого лесхоза Чкаловского района Нижегородской области. По южной границе землепользования бывшего СПК имени Кирова Пучежского муниципального района Ивановской области граница проходит сначала 0,54 км по северо- западной стороне квартала 20 Чкаловского лесничества Городецкого лесхоза, потом 0,76 км по границе землепользования ООО "Белая" Чкаловского района Нижегородской области. До границы с Верхнеландеховским муниципальным районом граница следует по юго-восточным сторонам кварталов 108, 109, 111, 121, 122, 123, 124 Зарайского лесничества Пучежского лесхоза Пучежского муниципального района Ивановской области следующим образом: по границе землепользования ООО "Белая" в северо-западном направлении 2,3 км, далее в юго-западном направлении по сторонам кварталов 3, 4, 5 5,80 км и в юго-западном - на протяжении 2,5 км по сторонам кварталов 1, 2, 3 Чкаловского лесничества Городецкого лесхоза Чкаловского района Нижегородской области.

Всего земли в границах поселения 17585 га, в т.ч. земли сельхозназначения занимают – 15272,37 га, земли лесного фонда – 1468 га, земли водных ресурсов – 18 га, в границах населенных пунктов - 787 га.

Административным центром Мортковского сельского поселения является с. Мортки, которое находится в 25 км от районного центра г. Пучеж. Расположено поселение на берегу Горьковского водохранилища.

Мортковское сельское поселение объединяет 51 населенных пунктов: 2 села: Мортки, Кандаурово,

49 деревень: Балмышево, Баскино, Бедрино, Болсово, Волкопялово, Галашино, Горелки, Громылиха, Двойничиха, Дербино, Дмитриево Большое, Елино, Жуково, Жуковская, Заскочиха, Кашино, Кобылино, Копосиха, Косяково, Круглово, Лодыгино, Лукинская, Марковская, Маслово, Медвежье, Мехово, Мостовиха, Нагаево, Оржанники, Осташково, Павелково, Плешаково, Привалово, Салагузиха, Сапожки, Селькино, Серковская, Сорвачево, Стрелка Подлесная, Таковая, Татариха, Трошино, Умеково, Ушибиха, Харькино, Чернополово, Шихириха, Язвицы, Ямново.

Генеральный план Морковского сельского поселения Пучежского района Ивановской области

Климат

Климат Мортковского сельского поселения, учитывая его расположение на территории Ивановской области, умеренно-континентальный, с умеренно-холодной снежной зимой, ясно выраженными сезонами весны и осени, и умеренно-теплым и влажным летом.

Равнинный рельеф способствует проникновению на территорию различных воздушных масс. Зимой сюда приходит как холодный, сухой, континентальный воздух сибирского антициклона, что усиливает суровость климата. Однако, в отдельные годы, особенно за два последних десятилетия, воздушные массы циклона с запада способствуют влажным, умеренно - холодным зимам, с преобладанием пасмурных дней.

Летом наблюдается приток воздушных масс с Атлантического океана. В течение всего года не исключается возможность проникновения арктического воздуха с севера. Зимой он еще более усиливает мороз, летом приносит прохладу, а весной и ранней осенью – заморозки.

С Атлантического океана и Средиземного моря приходят циклоны. Чаще они бывают зимой, поэтому погода в этот сезон более изменчива. Летом могут вторгаться сухие горячие массы воздуха из степных регионов России, которые, в свою очередь подвержены горячим потокам воздуха из степей Казахстана, и тогда устанавливается жаркая, сухая погода. Однако, зачастую в данной местности летний период довольно влажный, с обильными дождевыми осадками, имеющими порой ливневый характер.

Континентальность климата Мортковского сельского поселения характеризуется суточными, месячными, сезонными и годовыми амплитудами температуры воздуха. Средняя годовая амплитуда температуры воздуха равна 29,5-30,0°С. Абсолютная амплитуда температуры достигает 80°С.

Самая низкая температура за последние 100 лет опускалась до –39°С. Но крайние значения температуры воздуха наблюдаются редко (вероятность менее 10%). Среднегодовая температура составляет +2,6°С (наблюдение на территории г. Пучежа).

Температура самого холодного месяца января в среднем –12,1 °С, самого теплого – июля +17,7°С.

Абсолютный максимум температур отмечается в июле +30 °С.

Весна.

Продолжительность весны на территории района составляет 2 месяца. Начало ее приходится на первую декаду апреля. Средняя дата последнего заморозка в воздухе на открытой местности приходится на 10 мая. Средняя дата последнего заморозка на поверхности почвы приходится на 22 мая.

Лето.

На территории района средняя суточная температура воздуха переходит через 15 °С в среднем 10 июня. Продолжительность летнего периода составляет 70 дней. Лето умеренно-теплое, влажное. Нередко наблюдаются ливневые дожди, сопровождаемые грозами. За лето бывает обычно около 15 грозовых дней.

Осень .

Начало осеннего периода на территории района приходится на вторую декаду сентября, а конец – на первую декаду ноября. Средняя дата первого заморозка на открытой местности приходится на 27 сентября, а первого заморозка на поверхности почвы – на 18 сентября.

Таким образом, продолжительность безморозного периода на территории Мортковского сельского поселения в воздухе на открытой местности составляет 139 дней, на поверхности почвы – 117 дней.

Зима.

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0°С на территории совершается 30 октября – 1 ноября. Продолжительность зимы составляет пять месяцев. Наиболее типичной частью зимнего периода являются три месяца – декабрь, январь, февраль. В целом зимний период на территории поселения характеризуется устойчивым снежным покровом, который в основном устанавливается в третьей декаде ноября, а максимальной своей толщи достигает в первой – второй декаде марта.

Высота снежного покрова по данным снегосъемки в полевых условиях, в пригороде Пучежа составляет в среднем 34 см, наибольшая – 51 см, наименьшая – 17 см.

Средняя продолжительность устойчивых морозов на территории Мортковского сельского поселения составляет 120 дней. Средняя продолжительность отопительного периода – 222 дня. Средняя температура отопительного периода составляет –4,7°С. Длительность периода с температурой ниже 0 °С составляет 160 дней.

Основным фактором, определяющим режим ветра в холодный период года, является западно-восточный перенос воздушных масс, обусловленный общей циркуляцией атмосферы. Исследования на территории района показали, что в теплую половину года преобладает западное направление ветра. Средняя годовая скорость ветра составляет 4,2 м/сек. Минимальные скорости ветра (3,3-3,7 м/сек) наблюдаются летом, максимальные (4,8 м/сек) наблюдаются глубокой осенью

– в ноябре.

Территория Мортковского сельского поселения расположена преимущественно в зоне значительного увлажнения. Гидротермический коэффициент равен 0,8-1,0.

Основным источником накопления влаги в почве являются осадки, выпадающие в виде снега (23%) и в виде дождя (63%). Смешанные осадки составляют 14%.

Среднегодовое количество атмосферных осадков на территории Мортковского сельского поселения составляет 658 мм. В холодный период года (с ноября по март) – 241 мм, в теплый период года (с апреля по октябрь) – 417 мм. Осадки теплого периода часто бывают ливневого характера со среднесуточной суммой осадков до 30 мм. В результате таких ливней происходит значительный смыв верхних слоев почвы (пахотных земель), а также углубление и paсширение оврагов.

Засух в районе почти не бывает, но в отдельные годы имеют место засушливые явления – слабые суховеи.

За период активной вегетации растений относительная влажность воздуха изменяется в пределах от 65-70% в мае – июне, до 75-80% в августе.

Продолжительность солнечного сияния за год составляет в среднем 1700-1720 часов. Число дней без солнечной погоды, при сплошной облачности за год в среднем составляет 115 дней.

Гидрологическая характеристика, ресурсы поверхностных вод.

Территория Мортковского сельского поселения расположена на высоком плато правобережья р. Волги.

Согласно схемы гидрогеологического районирования территория поселения принадлежит Московскому артезианскому бассейну. Описываемая в схеме территория расположена на северо- восточном склоне бассейна.

Мощный осадочный чехол бассейна сложен палеозойскими, мезозойскими и четвертичными отложениями, к которым приурочен целый ряд этажно расположенных артезианских водоносных горизонтов и комплексов, разделённых относительно водоупорными толщами.

В целом гидрогеологические условия территории Ивановской области весьма сложны и разнообразны. Во многом они обусловлены физико-географическим и геолого-структурным строением, литолого-фациальным характером слагающих пород, а также степенью геологической закрытости.

Условия залегания, питания, движения и разгрузки, химический состав вод четвертичных отложений, а также на отдельных участках неогеновых меловых, триасовых отложений определяются физико-географическими особенностями  территории:  характером гидрографической сети, степенью расчлененности современного и древнего рельефа, климатическими факторами.

Режим вод характеризуется, в основном, сезонными колебаниями, обусловленными инфильтрацией различного количества атмосферных осадков в течение года и их испарениями. Накоплению значительных ресурсов подземных вод в четвертичных отложениях способствует наличие на территории области глубоковрезанных дочетвертичных долин, заполненных в большинстве случаев рыхлыми песчаными осадками.

На условия залегания, питания, движения и химический состав подземных вод, входящих в водоносный слой палеозойских и мезозойских отложений, большое влияние оказывает тектоническое строение территории.

Для организации водоснабжения в пределах района подземные воды четвертичных отложений могут использоваться весьма ограниченно. Главное значение для водообеспечения имеют нижележащие водоносные комплексы дочетвертичного образования.

Наиболее перспективными для организации водоснабжения являются неогеновый комплекс и ветлужский комплекс нижнего триаса. Остальные комплексы не следует считать перспективными ввиду того, что они обладают незначительной и большей частью неравномерной водообильностью. В ряде случаев эти комплексы плохо защищены от загрязнения и содержат воду низкокачественного состава. В связи с этим ниже приводится характеристика основных, наиболее предпочтительных и перспективных горизонтов подземных вод.

Неогеновый водоносный комплекс.

Данный комплекс развит в восточной части Ивановской области, на отдельных участках водоразделов рек Волга, Елнать, Лух. Входит в состав отложений неогеновой системы. Водовмещающие породы комплекса – пески разнозернистые, преимущественно среднезернистые, с маломощными прослоями глин и суглинков. В основном мощность данного слоя колеблется от 7 м до 24 м, в большинстве случаев – от 10 до 15 м.

Рассматриваемый комплекс перекрыт на большей части своего развития флювиогляциальными днепровско-московскими отложениями, реже современными аллювиальными отложениями, с водами которых на отдельных участках гидравлически взаимосвязан. В ряде случаев в кровле его залегают суглинки нижнемосковской морены. Залегает комплекс чаще всего на нижнетриасовых, реже – на верхнеюрских и нижнемеловых отложениях. Глубина залегания кровли комплекса колеблется от 10 до 27 м. В основном преобладают глубины 13-17 м.

Подземные воды данного комплекса, в основном, безнапорные, лишь на отдельных участках прослежен местный напор до 3-5 м. Глубина залегания уровня вод составляет от 10 до 15 м.

Снижение уровня подземных вод комплекса происходит от водоразделов к долинам рек. Удельные дебиты скважин в мелкозернистых песках колеблются от 0,2 л/с до 0,7 л/с, в разнозернистых – до 1,9 л/с. По данным откачки из колодца дебит равен 0,03 л/с при понижении 0,5 м.

Химический состав воды – гидрокарбонатный натриевый, гидрокарбонатно-хлоридный натриево-кальциевый, реже – гидрокарбонатный кальциево-магниевый. Минерализация обычно составляет 0,1-0,2 г/л. По общему качеству воды мягкие, с общей жесткостью 0,25-1,35 мг экв/л.

Питание комплекса происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков на всей площади его распространения. Разгрузка осуществляется в долинах рек, впадающих в р. Волга.

Воды неогенового комплекса на территории Мортковского сельского поселения эксплуатируются в настоящее время сравнительно небольшим количеством скважин и колодцев. Однако, учитывая его значительную мощность, грансостав, достаточную водообильность и хорошие питьевые качества, неогеновый водоносный комплекс может быть рекомендован для расширения централизованного водоснабжения населенных мест поселения.

Ветлужский водоносный комплекс.

Ветлужская серия нижнего триаса на территории района распространена повсеместно. Общая мощность этих отложений колеблется от 41 м до 136 м, постепенно увеличиваясь с юга на север.

Водовмещающими породами ветлужского водоносного комплекса являются прослои (линзы) песков, песчаников, алевролитов в глинах неравномерно песчанистых. Мощность водонасыщенных прослоев изменяется от 0,15 м до 8-10 м. Все водоносные прослои связаны между собой и образуют сложный по структуре водоносный комплекс, который на настоящее время изучен еще довольно слабо.

Средняя глубина залегания кровли нижнетриасовых отложений составляет 20-40 м. По долинам рек нижнетриасовые отложения обнажаются в нижних частях коренных склонов, не поднимаясь над урезом воды более чем на 1 м.

Появление воды в ветлужском водоносном комплексе отмечено на глубинах от 4,5 до 96,6 м. Подземные воды данного комплекса – напорные. Напор вод в среднем составляет 30-60 м, дебиты – 1,9-6,6 л/с, удельный дебит – 0,2-2,7 л/с, понижение – 25,2-1,8 м.

По составу подземные воды ветлужского водоносного комплекса – пресные, с содержанием сухого остатка – 236 мг/л. По общему качеству – мягкие, до умеренно жестких. Общая жесткость колеблется от 0,02 мг/экв до 7,3 мг/экв. Бактериологические свойства воды – удовлетворительные, колититр – более 300.

Питание ветлужского водоносного комплекса происходит, очевидно, в районах, расположенных в непосредственной близости от Окско-Цнинского вала, а также по долинам рек, где нижнетриасовые отложения выходят на дневную поверхность.

Воды ветлужского водоносного комплекса на территории Мортковского сельского поселения в настоящее время широко эксплуатируются. По данным исследований этот комплекс является перспективным и может быть рекомендован для расширения централизованного водоснабжения населенных мест поселения.

Мортковское сельское поселение характеризуется относительно хорошими гидрогеологическими условиями. На территории поселения водопотребители могут получить пресные или слабосолоноватые подземные воды, пригодные для хозяйственно-питьевых целей в любой точке поселения.

В целом, потребность поселения в хозяйственно-питьевых водах может быть полностью удовлетворена подземными водами.

Для водоснабжения населенных пунктов и животноводческих ферм рекомендуется строительство буровых скважин на водоносные горизонты верхнемеловых отложений. Глубина скважин при этом будет не более 150 - 200 м.

В долинах рек, где имеются выходы на поверхность подземных вод, можно использовать воды родников посредством строительства каптажей.

Таким образом, в поселении имеется значительный резерв подземных вод.

Экзогенные геологические процессы

На рассматриваемой территории наблюдаются следующие экзогенные процессы: овражная эрозия, речная эрозия, подтопление территории.

Овражная эрозия в рассматриваемых границах представлена сформировавшимися оврагами и логообразными понижениями.

Население

Количество постоянно проживающего населения уменьшается из года в год.

2006г – 997 чел.

2007г – 954 чел.

2008г – 915 чел.

2009г – 866 чел.

2010г – 875 чел.

2011г – 815 чел.

2012г – 758 чел.

2013г – 705 чел.

Наряду с этим увеличивается количество так называемого «дачного населения», особенно в населенных пунктах, расположенных на берегу Волги и других рек.

Таблица 1

| Наименование населенного пункта | Постоянных жителей | Дачников |
| --- | --- | --- |
| д. Умеково | 4 чел. | 27 чел. |
| д. Лукинская | 11 чел. | 27 чел. |
| д. Копосиха | 2 чел. | 28 чел. |
| д. Болсово | - | 9 чел. |
| д. Галашино | 6 чел. | 25 чел. |
| д. Сорвачево | 8 чел. | 23 чел. |

Распределение населения по населенным пунктам, где есть водопроводная сеть на 01.01.2014 года

Таблица 2

| Наименование населенного пункта | Постоянных жителей | Собственники приусадебных участков (дачников) | Площадь населенного пункта, га |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Дмитриево Большое | 187 чел. | 60 чел. | 49,5 |
| с. Мортки | 85 чел. | 19 чел. | 30,0 |
| с. Кандаурово | 178 чел. | 40 чел. | 106,0 |
| д. Умеково | 4 чел. | 27чел. | 17,6 |
| д. Лукинская | 11 чел. | 27чел. | 20,0 |
| д. Копосиха | 2 чел. | 28 чел. | 14,3 |
| д. Болсово | - | 9 чел. | 7,9 |
| д. Галашино | 6 чел. | 25 чел. | 14,7 |
| д. Сорвачево | 8 чел. | 23 чел. | 27,2 |
| д. Стрелка Подлесная | 28 чел. | 15 чел. | 21,6 |
| д. Оржанники | - | 2 чел. | 12,4 |
| д. Привалово | 104 чел. | 14 чел. | 51,85 |
| д. Плешаково | 11 чел. | 5 чел. | 11,3 |

В остальных населенных пунктах с населением 81 чел.  – колодцы, индивидуальные скважины.

Динамика развития промышленных предприятий

На территории поселения нет промышленных предприятий, и в ближайшей перспективе создание таковых не планируется. Из крупных водопотребителей имеются 2 СПК (сельскохозяйственные промышленные кооперативы), 2 КФХ                   (крестьянско-фермерские хозяйства). На перспективу возможно образование КФХ.

##### 1.2 Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение

Существующее положение

Таблица 3

| Степень благоустройства | Количество населения | Норма на 1 человека | Доля в жилом фонде, тыс.чел.% |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 487чел. | 3,6 м3/мес. на 1 чел. в домах с центральным водопроводом, канализацией и ванной; 2,4 м3/мес. на 1 чел. в домах с центральным водопроводом, без ванн; 1,2 м3/мес . на 1 чел. в домах без водопровода. | 69% |
| Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 65 чел. |  | 9,2% |
| Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией и без ванн | 55 чел. |  | 7,8% |
| Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией и без ванн, с ГВС | - |  | - |
| Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией, ваннами с электро-водонагревателями | 189 чел. |  | 26,8% |
| Общее количество населения в жилых домах с центральным водопроводом, канализацией, ваннами с электро-водонагревателями | 60 чел. |  | 8,5% |
| Общее количество населения в жилых домах с центральным водопроводом, канализацией, ваннами, без водонагревателей | 51 чел. |  | 7,2% |
| Общее количество населения в жилых домах с водопроводом | 67 чел. |  | 9,5% |

ООО «Илада» - это организация, которая осуществляет водоснабжение и водоотведение жителям в Мортковском сельском поселении, а также в полном объеме объектам социального назначения и промышленным предприятиям. Основным видом деятельности является «Сбор и очистка воды» и «Распределение воды».

ООО «Илада» располагается по адресу: 153012, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, г. Иванов, ул. Пушкина, д 33, кв. 35. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1113702036843, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3702661857, Код ОКПО (Росстат) 91654078, Код ОКАТО24401364000.

Источником водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых целей в поселении служат подземные воды. Водозаборными сооружениями являются  скважины, родники и шахтные колодцы.

Характеристика водозаборных сооружений в Мортковском сельском поселении представлена в нижеприведенной таблице

Источники водоснабжения

Таблица 4

| № п/п | Наименова-ние | Местополо-жение | Глуби-на | Год ввода | Марка, год установ-ки | Расход,степе-нь износа | Тип и глубина установ-ки фильтра | Назначе-ние (рабочая, резервная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артскважина № 63а | д. Галашино | 150м | 1989г | ЭЦВ-6 1989г | 6,5 м3/час 47% | Д=6» глубина 46,2 до 150 | рабочая |
| 2 | Артскважина № 66/110 | д. Сорвачево | 100м | 1970г | ЭСО-3 2013г | 3,6 м3/час | Д=6» глубина 40,9 до 100 | рабочая |
| 3 | Артскважина № 65б | д. Дмитриево Большое | 120м | 1979г | ЭЦВ-6-6,5-80 1989г | 6,5 м3/час | Д=6» глубина 24,0 до 120 | рабочая |
| 4 | Артскважина № 109а | д. Дмитриево Большое | 120м | 1994г | ЭСО-6 2013г | 4,2 м3/час | Д=6» глубина 42,0 до 120 | рабочая |
| 5 | Артскважина | д. Оржанники | 100м | 1964г | ЭЦВ-5 |  |  | рабочая |
| 6 | Артскважина № 3 | с. Мортки | 100м | 1978г | ЭЦВ-5-6,5-1200 1978г | 6,5 м3/час 65% | Фильтр Ф=6» | рабочая |
| 7 | Артскважина № 62а/100 | с. Кандаурово | 150м | 1978г | ЕСО-3 2013г | 3,6 м3/час |  | рабочая |
| 8 | Артскважина № 62в/102 | с. Кандаурово | 142м | 1978г | ЭЦВ-5-6,5-80 | 6,5 м3/час |  | рабочая |
| 9 | Артскважина № 62г/103 | д. Умеково | 100м | 1979г | ЭЦВ-8 2001г | 60% |  | рабочая |
| 10 | артскважина | д. Привалово | 100м | 1974г | Сведений нет |  | рабочая |
| 11 | артскважина | д. Плешаково | 100м | 1990г | ЭВС-4 |  |  | рабочая |

Технические паспорта на артскважины имеются, зарегистрированы в ФГУП «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости – Федеральное БТИ».

В остальных населенных пунктах источники водоснабжения – колодцы, глубина которых от 4 м до 18 м. В д. Мехово у жителей имеются индивидуальные скважины. Глубина от 4,5м до 10м. Индивидуальные скважины имеются также у собственников индивидуальных участков в д. Сорвачево, д. Копосиха, с. Кандаурово.

Протяженность водопроводных сетей на территории Мортковского сельского поселения составляет 42,17 км. По населенным пунктам:

Таблица 5

| с. Мортки | 6,17 км |
| --- | --- |
| с. Кандаурово | 7,8 км |
| д. Дмитриево Большое | 15,9 км |
| д. Сорвачево | 2,6 км |
| д. Галашино | 3,5 км |
| д. Оржанники | 1,3 км |
| д. Умеково | 1,2 км |
| д.Привалово д. Плешаково | 3,7 км |

Степень износа, срок ввода в эксплуатацию

Таблица 6

| Положение на схеме, населенный пункт | Длина, м | Степень износа, срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| д. Галашино | 3500 | 1989г, 47% |
| д. Сорвачево | 2600 | 1970г, 95% |
| д. Дмитриево Большое | 15900 | 72% |
| с. Мортки | 9670 | 1978г, 65% |
| с. Кандаурово | 7800 | 1978г, 63% |
| д. Умеково | 1200 | 1979г, 60% |
| д. Привалово | 3245 | 1974г |
| д. Плешаково | 455 | 1990г, 55% |

Сведения по водонапорным башням (Рожновского)

Таблица 7

| Местонахождение | Количество | Исполнение | Объем | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Кандаурово | 2 | металлическое | По 15 м3 | 1978 |
| д. Дмитриево Большое | 2 | металлическое | По 15 м3 | 1979 и 1994 |
| д. Сорвачево | 1 | кирпичное | 5 м3 | 1970 |
| д. Галашино | 1 | металлическое | 15 м3 | 1989 |
| д. Оржанники | 1 | металлическое | 5 м3 | 1964 |
| д. Умеково | 1 | металлическое | 15 м3 | 1979 |
| д.Привалово | 1 | металлическое | 25 м3 | 1974 |
| д. Плешаково | 1 | металлическое | 25 м3 | 1990 |

Требуют полного восстановления и реконструкции водонапорные башни в селе Кандаурово, с. Мортки, д. Умеково, д. Оржанники, д. Дмитриево Большое,  д. Сорвачево, д. Галашино, д. Привалово, д. Плешаково.

Инженерные сети водоснабжения

Качество потребляемой воды

Актуальность проблемы получения качественной питьевой воды становится острее год от года. При  рассмотрении вопросов надежности и безопасности  систем водоснабжения особое внимание уделяется технологии обеззараживания воды.

Воды источников водоснабжения подразделяются:

1) в зависимости от расчетной максимальной мутности (ориентировочно количество взвешенных веществ) на:

- маломутные - до 50 мг/л;

- средней мутности - св. 50 до 250 мг/л;

- мутные - св. 250 до 1500 мг/л;

- высокомутные - св. 1500 мг/л;

2) в зависимости от расчетного максимального содержания гумусовых веществ, обусловливающих цветность воды, на:

- малоцветные - до 35 °;

- средней цветности - св. 35 до 120 °;

- высокой цветности - св. 120 °.

Расчетные максимальные значения мутности и цветности для проектирования сооружений станций водоподготовки следует определять по данным анализов воды за период не менее чем за последние три года до выбора источника водоснабжения.

Лабораторные испытания воды и стоков, проведенные в рамках исследования и гигиенического мониторинга, не проводились. Протоколов по  химическому составу  не имеется.

Вода используется без водоподготовки, рекомендуется применение установок обезжелезивания. В подземных водах возможно повышенное содержание железа, сульфатов, фтора, что связано с природным загрязнением и «подтягиванием» солоноватых вод при работе водозаборных скважин.

Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по следующим показателям: содержание железа выше ПДК.

Тарифы

В соответствии с постановлением Региональной службой по тарифам Ивановской области от 14 ноября 2013 года № 571-к/1 установлены одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Пучежского муниципального района с календарной разбивкой.

| № п/п | Наименование организации и виды тарифов | Тарифы по категориям потребителей (рублей за 1 куб.метр, НДС не облагается) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для бюджетных и прочих потребителей | Для населения |
|  |  | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| Мортковское сельское поселение |
|  | ООО «Илада»: |  |  |  |  |
| 1 | тариф на питьевую воду (с. Мортки, д.Дмитриево Большое) | 64,02 | 64,02 | 21,30* | 21,30* |
| 2 | тариф на питьевую воду (с. Кандаурово) | 64,02 | 64,02 | 18,68* | 19,80* |
| 3 | тариф на питьевую воду (д. Привалово, д. Плешаково) | 64,02 | 64,02 | 16,49* | 17,48* |
| 4 | тариф на водоотведение (д.Дмитриево Большое) | 55,94 | 55,94 | 11,09* | 11,76* |

* - льготные тарифы для населения

<*> с учетом НДС

<**> без учета НДС

Водоотведение

Существующее положение

Централизованная система канализации имеется в д. Дмитриево Большое. Сточные воды поступают на очистные сооружения, за границей населенного пункта. В  остальных  населенных  пунктах  централизованная  система  канализации  отсутствует, население пользуется выгребами.

Характеристика канализационных сетей дер. Дмитриево Большое

Таблица 8

| Положение на схеме, населенный пункт | Длина, м | Диаметр, м | Материал | Степень износа, %, срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Дмитриево Большое | 500 | 150 | Асбесто-цемент | 54%, 1986г |

В целом в населенных пунктах в сельском поселении существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации. Отвод канализационных стоков от жилых и промышленных зданий осуществляется в выгребные ямы и канализационные колодцы.

Система канализации находится в неудовлетворительном состоянии, попросту отсутствует, что влечет за собой ухудшение экологической обстановки.

Для уменьшения загрязнения водных объектов, необходимо строительство сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации, вывоз стоков из неканализованной застройки, оборудованной выгребами. В перспективе для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Дальнейшее развитие системы водоотведения в поселении должно осуществляться с одновременным развитием систем канализации с очистными сооружениями.

Необходимо предусмотреть, при наличии источников финансирования, проектируемые сооружения биологической очистки. Все старые самотечные сети хозяйственно – бытовой канализации нуждаются в замене.

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м³ стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20 м³/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м³/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий:

- обеспечение населенных пунктов с численностью жителей менее 3000 чел. автономными системами очистки заводского изготовления;

- переход к очистке на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих комплексов либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью очищаются до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

- стоки всех промпредприятий очищать на ЛОС до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

- обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.

Инженерные сети водоотведения дер. Дмитриево Большое

РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Вопросами обеспечения населения хозяйственной и питьевой водой занимается администрация Мортковского сельского поселения. Источниками водоснабжения, являются подземные воды. Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода на территории поселения, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция данной системы. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения:

- Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное состояние систем водоснабжения, не позволяющие обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормами).

- Отсутствие зон санитарной охраны. Либо несоблюдение должного режима в пределах поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ.

- Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

- Отсутствие современных технологий водоочистки.

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

- Потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Магистральные водоводы и водопроводные сети систем водоснабжения прокладывались в основном из стальных труб без внутреннего антикоррозионного покрытия. В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергались внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижались прочностные характеристики труб, нарушалась их герметичность, возрастали утечки, уменьшалась площадь живого сечения из-за коррозионных отложений и как следствие увеличивался расход электроэнергии на подачу воды. Коррозионные отложения часто приводят к еще одному отрицательному явлению - вторичному загрязнению питьевой воды, в результате чего население получало воду неудовлетворительного качества.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения предусматривать:

- организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов;

- обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

Разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

- сохранение рек, ручьев, и прудов;

- расчистка, обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных  полос;

- мониторинг водных объектов.

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- восстановление наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей  проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

-  разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов и воздушного бассейна разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду и воздух, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий;

-     увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения.

Основными объектами сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения являются жилищно-коммунальный сектор, животноводческие фермы и комплексы, агропромышленные предприятия. Централизованные системы, их обслуживающие, в основном включают водозаборные сооружения, насосные станции, очистные сооружения, водонапорные башни, резервуары чистой воды, магистральные водоводы и водопроводные сети. Основным источником водоснабжения сельских населенных пунктов являются подземные воды. Водозабор их составляет около 85% общего объема водопотребления. Более половины существующих скважин эксплуатируются свыше 20-25 лет, и их состояние близко к критическому. Скважины кольматируют, выходят из строя погружные насосы и фильтры. В связи с этим в первую очередь предусматривается строительство новых скважин и регенерация действующих. Наряду с отечественными погружными насосами целесообразно использовать зарубежные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе и имеющие сравнительно небольшой наружный диаметр, что значительно снижает стоимость скважин и их эксплуатации. Отдельной проблемой можно признать разрушение водонапорных башен, воздвигнутых, как правило, более 30 лет назад. В случае выхода их из строя насосное оборудование работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчетную. Это приводит к его поломкам и перебоям в водоснабжении. Кроме того, рост энергопотребления становится ощутимым бременем для местных ЖКХ. Восстановление же башни - трудоемкое и дорогостоящее мероприятие. Одним из решений может быть замена башен на гидропневматические баки с использованием насосных агрегатов с частотным приводом.

Перспективная схема водоснабжения предусматривает модернизацию существующих и строительство новых водопроводных сетей с применением, главным образом, полиэтиленовых труб. Они изготовляются из полиэтилена низкого давления (ПНД) с помощью метода непрерывной шнековой экструзии. Диапазон рабочих температур от –40 до +40°С.

Основные достоинства этой трубной продукции:

- надежность и долговечность. Гарантированный срок службы труб ПНД составляет 50 лет.

- гигиеническая безопасность. Трубы ПНД позволяют транспортировать питьевую воду без внесения в нее вредных примесей.

- экономия. При невысокой стоимости трубы ПНД требуют минимального ремонта и обслуживания, просты в монтаже и в транспортировке.

- высокая пропускная способность. Трубы ПНД обеспечивают весьма низкое гидравлическое сопротивление на все время эксплуатации.

- рекомендуется в ближайшие 5-7 лет заменить практически все стальные распределительные трубопроводы на полиэтиленовые.

- для повышения надежности распределительных трубопроводов и снижения потерь напора при модернизации целесообразно предусматривать кольцевые схемы сетей.

При новом строительстве водопроводные сети монтируются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-201. Для размещения фасонных частей и запорной арматуры устраиваются водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 901-09-11.84. На сети устраиваются пожарные гидранты  и водоразборные колонки (для обеспечения водой неблагоустроенного сектора жилой застройки).

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 и проектируемой этажности застройки, минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять по 4 м. Свободный напор в сети у пожарных гидрантов при пожаротушении должен быть не менее 10 м, необходимый напор во время пожара создается пожарной машиной.

Приоритетным направлением в развитии систем сельскохозяйственного водоотведения является применение комплектных канализационных насосных станций с погружными насосами, использование винтовых и шнековых насосов для транспортировки навоза, а также оснащение очистных сооружений погружными мешалками, позволяющими повысить эффективность очистки сточных вод.

Общемировой тенденцией, которая начинает проявляться и в России, становится все более широкое распространение комплектных КНС в емкостях из полимеров - стекловолокна или полиэтилена. Стекловолоконные колодцы (они предпочтительнее для КНС средней мощности) изготавливаются путем непрерывной намотки стекловолоконных нитей на форму. Резервуары из ПНД (полиэтилен низкого давления) изготавливаются литьем в формы и также отличаются высокой прочностью. Они могут быть рекомендованы для станции малой мощности (например, такова система Grundfos PUST). Бесспорно, данные установки найдут широкое применение в системах сельскохозяйственного водоотведения.

Интенсивное строительство фермерских, мелких подсобных хозяйств и малых поселков, проводимое в настоящее время, требует также развития локальных систем водоснабжения и водоотведения. При разработке этих систем следует учитывать номенклатуру как отечественного, так и импортного оборудования, поступающего в Россию. Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем. Опыт применения эффективного оборудования уже есть. Установка современных скважинных насосов с небольшим наружным диаметром, бактерицидных ультрафиолетовых установок (ЛИТ), компактных водоочистных установок позволяет обеспечивать малые поселения водой в требуемом количестве и качестве. Для систем водоотведения перспективно использование современных локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95%. Сегодня такие системы выпускают как иностранные (Uponor, Topas), так и отечественные (Тверь, Лидер) производители.

Анализ существующих тенденций и опыта показывает: системный подход к развитию сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения необходим и будет способствовать обеспечению благоприятных условий для сельских жителей, росту сельскохозяйственного производства и охране окружающей среды.

Для обеспечения перспективного потребления воды для существующей и проектной застройки на хозяйственно бытовые нужды предлагаются следующие мероприятия:

-обеспечить на расчетный срок все населенные пункты поселения проектом централизованной системы водоснабжения.

- разработать, силами органов местного самоуправления программы инженерного обеспечения вновь застраиваемых территорий;

- предусмотреть строительство и реконструкцию водопроводных сетей и источников водоснабжения в существующих населенных пунктах.

РАЗДЕЛ 3.

БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 200 л/сут. на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

-	для  населения,  проживающего  в  зданиях,  оборудованных  внутренним  водопроводом  и канализацией без ванн – 140 л/сут. на 1 человека;

-	для индивидуальной жилой застройки с водопользованием из водоразборных колонок – 50 л/сут. на 1 человека.

- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

- 20 % от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимаются согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расходы на внутреннее пожаротушение принимаются согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*,2.04.02-84,2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 10 л/с (при количестве жителей до 1000 чел.);

- внутреннее – 2х2,5=5 л/с (здание дома культуры на 200 мест);

- расчетное количество одновременных пожаров – 1.

Время тушения пожара – 3 часа.

Водоснабжение населенных пунктов предлагается от существующих водозаборных сооружений, с увеличением их производительности до проектных потребностей.

При составлении водохозяйственного соотношения используются правила водоснабжения и водоотведения, перечисленные в СНиПе 2.04.01.-85. Методику расчета определяет суммарный объем потребляемой пользователями воды, который зависит:

- от численности потребителей;

- от климатической специфики региона;

-  от степени развития инфраструктуры;

- от состояния коммуникаций.

Таблицы по балансу потребления

Расчетный (средний за год) суточный расход воды , м³/сут., на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле

,

где  qж - удельное водопотребление, принимаемое по таблице А;
       Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.
Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления , м³/сут, следует определять:

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимать равным:

;

Расчетные часовые расходы воды, м³/ч, должны определяться по формулам:

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления  следует определять из выражений:

,

где α- коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемые 1,2-1,4; 0,4-0,6; β- коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по таблице Б

Таблица А - Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | 125-160 |
| То же, с ванными и местными водонагревателями | 160-230 |
| То же, с централизованным горячим водоснабжением | 220-280 |
| Примечания 1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут. 2 Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. 3 Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 4 Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях. 5 Удельное водопотребление в населенных пунктах с числом жителей свыше 1 млн. чел. допускается увеличивать при обосновании в каждом отдельном случае и согласовании с уполномоченными государственными органами. 6 Конкретное значение нормы удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании постановлений органов местной власти. |

Таблица Б - Значение коэффициента  в зависимости от численности жителей

| Коэффи- циент | Численность жителей, тыс. чел. |
| --- | --- |
|  | До 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | 1000 и более |
| α | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1 |
| β | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1 |
| Примечания 1 Коэффициент при определении расходов воды для расчета сооружений, водоводов и линий сети следует принимать в зависимости от численности обслуживаемых жителей, а при зонном водоснабжении - от численности жителей в каждой зоне. 2 Коэффициент следует принимать при определении напоров на выходе из насосных станций или высотного положения башни (напорных резервуаров), необходимого для обеспечения требуемых свободных напоров в сети в периоды максимального водоотбора в сутки максимального водопотребления, а коэффициент - при определении излишних напоров в сети в периоды минимального водоотбора в сутки минимального водопотребления. |

Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления.

Для расчетов сетей водопровода нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5, раздела 2 СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на наружное пожаротушение:

-15 л/с  в жилой зоне  (табл. № 5  СНиП 2.04.02 – 84);

-20 л/с на предприятиях местной промышленности (табл.№7СНиП2.04.02– 84)

-1 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий объёмом от 5 до 10 тыс. м³  и административных зданий промышленных предприятий (табл. № 1 СНиП 2.04.01- 85);

-2 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение производственных и складских зданий объёмом более 5 тыс. м³ (табл. №2 СНиП 2.04.01-85).

Расчётное количество одновременных пожаров составляет –1 пожар  (табл. 5 СНиП 2.04.02 – 84).

Объемы водопотребления в Мортковском сельском поселении, среднесуточное за 2013 год (м³)

Таблица 9

| январь | 27,815 - Население |
| --- | --- |
|  | 9,929 – СПК/КФК |
| февраль | 32,30 - Население |
|  | 12,567– СПК/КФК |
| март | 28,949 - Население |
|  | 10,125– СПК/КФК |
| апрель | 31,613- Население |
|  | 14,547– СПК/КФК |
| май | 88,017- Население |
|  | 13,623– СПК/КФК |
| июнь | 107,419- Население |
|  | 12,833– СПК/КФК |
| июль | 101,212- Население |
|  | 11,58– СПК/КФК |
| август | 42,998- Население |
|  | 8,333– СПК/КФК |
| сентябрь | 44,147- Население |
|  | 5,6– СПК/КФК |
| октябрь | 29,08- Население |
|  | 8,133– СПК/КФК |
| ноябрь | 32,145- Население |
|  | 9,933– СПК/КФК |
| декабрь | 22,242- Население |
|  | 12,774 – СПК/КФК |

Расход воды на хозяйственно-питьевые цели в целом по поселению составляет около 30 000 м³ в год.

Среднесуточный расход воды (без учета на полив) составляет:

На первую очередь (до 2020 г.) – 50-55 м3/сут. (для населения)

– 10,83  м3/сут. (для СПК/КФК)

На расчетный срок  (до 2029 г.) – 59 м3/сут. (для населения)

– 13,5  м3/сут. (для СПК/КФК)

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: Qсут.max = Ксут.max х Qср .[1] (п.2,2 СНиП 2.04.02-84), где  Ксут.max=1,1 составят:

на 1-ю очередь      -  Q1сут.max  = 1,12 х 50 = 56 м3/сут. (для населения);

-  Q1сут.max  = 1,12 х 10,83 = 12,12 м3/сут. (для СПК/КФК);

на расчётный срок – Qрсут.max = 1,12 х 59 = 66 м3/сут. (для населения);

– Qрсут.max = 1,12 х 13,5 = 15,12 м3/сут. (для СПК/КФК);

Нормы и объёмы водоотведения в д. Дмитриево Большое.

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Данные по расчётному расходу сточных вод приведены в таблице II раздела 8.1. «Водоснабжение».

За 2013 год пропущено  1916 куб.м  сточных вод, в  том числе помесячно:

Таблица 10

| Январь | 160 куб.м | Июль | 160 куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| Февраль | 159 куб.м | Август | 160 куб.м |
| Март | 159 куб.м | Сентябрь | 160 куб.м |
| Апрель | 160 куб.м | Октябрь | 160 куб.м |
| Май | 160 куб.м | Ноябрь | 159 куб.м |
| Июнь | 160 куб.м | Декабрь | 159 куб.м |

Разница между водопотреблением и водоотведением обусловлена в основном значительными потерями во время транспортировки, на полив зелёных насаждений, проездов с усовершенствованным покрытием и потерями в неканализованной жилой зоне.

Количество бытовых сточных вод и сточных вод, близких по составу к бытовым, подлежащих отведению и биологической очистке составит:

на 1-ю очередь (до 2020 г.)      – 5,3 м³ /сут.

на расчётный срок (до 2029 г.) – 6,2 м³ /сут.

Максимальное суточное отведение бытовых сточных вод составит:

на первую очередь – 1,12 х 5,3 = 5,9 м³/сут ;

на расчетный срок – 1,12 х 2168,21 = 6,9 м³/сут.

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Проектные решения водоснабжения Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе Генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

В соответствии с п. 2.1. СНиП 2.04.03-85, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Федеральному закону от 22 июня 2008 года                 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»                   (в ред. от 02.07.2013 года), а также СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.13130.

Хранение пожарного объема воды предусматривается в специальных резервуарах или открытых водоемах. Вода для тушения пожара подается мотопомпами, автонасосами, а также стационарно установленными насосами. Необходимый объем воды, забираемый из водоемов, определяют, исходя из расчета                  потребности на 3-хчасовое тушение пожара. Трехчасовой запас воды составляет

Qпож = 5х3, 6х3 = 54 мз – при расходе 5 л/с;

Qпож = 10х3, 6х3 = 108 мз – при расходе 10 л/с и т. д.

Полезная вместимость водоемов обычно в пределах 50-150 м3, устанавливаются попарно (при этом в каждом из них должно храниться не менее половины объема воды) с радиусом действия 100-150 м при тушении пожара мотопомпами, 150-200 м – при наличии автонасосов. Для устройства водоема необходимо место с учетом следующих факторов: имеющихся средств забора и подачи воды; качества грунтов и уровня грунтовых вод; возможности и способов наполнения водой; удобства подъезда пожарных машин; близости расположения к объекту или группе объектов, требующих наибольшего количества воды на тушение.

В качестве источников водоснабжения могут использоваться водоемы - копани, пруды, водохранилища, резервуары, озера, реки. Так же возможно предусмотреть систему наружного пожаротушения из открытых водотоков с устройством пирсов с организацией свободного подъезда пожарных машин в любое время года.

Существующие пожарные водоемы (водоисточники) сохраняются и при необходимости восстанавливаются.

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимаются согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расходы на внутреннее пожаротушение принимаются согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Полив садово-огородных культур и зеленых насаждений предусматривается осуществить водой из открытых водоёмов в зависимости от деревни: реки, сеть ручьев, прудов, шахтных колодцев.

Зоны санитарной охраны источников питьевого  водоснабжения

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения Мортковского сельского поселения Пучежского района являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Регламенты использования  территории зон санитарной  охраны  подземных источников питьевого водоснабжения

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м,  при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода.  В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также  прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Необходимо проводить исследования качества вод в скважинах, для  определения относительной стабильности водоносного комплекса.

Забор воды из скважин производится из защищенного водоносного горизонта, сверху водоносный горизонт перекрыт толщей валунных суглинков четвертичных отложений и глинами с прослоями мергелей верхних плотных триасовых отложений. Общая мощность перекрытия водоносного горизонта составляет 50-70 мм.

На основании СанПиН 2.1.4.1110-02 при защищенном водоносном горизонте ЗСО 1 пояса принимается радиусом  не менее 50 м.

Регламенты  использования  территории  зон  санитарной  охраны подземных источников  водоснабжения

Таблица 11

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хоз.-бытовых зданий; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений; - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. - Твердое покрытие на дорожках - Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС - Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | -Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, - Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимикатов, - Рубка леса главного пользования и реконструкции; - | -Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) - В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. – Рубки ухода и санитарные рубки леса |

Состояние зон санитарной охраны (ЗСО) I пояса удовлетворительное, ЗСО II-III поясов практически не рассчитывались и не соблюдаются.

Водоснабжение

Водоснабжение проектируемой территории предусматривается из подземных источников. Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения приняты согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составляют:

-  для населения, проживающего в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями –               200 л/сут. на 1 человека;

- для населения, проживающего в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией без ванн – 140 л/сут. на 1 человека;

- для индивидуальной жилой застройки с водопользованием из водоразборных колонок – 50 л/сут. на 1 человека.

В целях реализации Генерального плана и перспективного развития водопроводных сооружений Мортковского сельского поселения необходимо:

- предусмотреть установку обезжелезивания воды.

- для устойчивой и экономичной работы артскважин, а также резкого снижения утечки на водопроводных сетях поселка необходимо внедрить автоматизированную систему «АСУР».

- провести разведку подземных вод для нужд поселений с помощью Ивановской геологоразведочной экспедиции, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе.

Генеральным планом предусмотрено:

- в дер.  Галашино – осуществить ревизию и восстановление запорной арматуры (задвижки), выполнить реконструкцию существующего водопровода (замена труб),  произвести установку частотника и замену насоса.

-  в дер. Сорвачево - ревизия и восстановление запорной арматуры (задвижки), замена труб, провести ремонт водонапорной башни.

- в дер. Дмитриево Большое - осуществить ревизию и восстановление запорной арматуры (задвижки), выполнить реконструкцию существующего водопровода (замена труб).

- в с. Мортки -  осуществить ревизию и восстановление запорной арматуры (задвижки),  выполнить ремонт колодцев,  произвести замену труб, и установку частотника.

- в с. Кандаурово – осуществить ревизию и восстановление запорной арматуры (задвижки), выполнить ремонт колодцев,  произвести частичную замену труб.

- в дер. Умеково – осуществить ревизию и восстановление запорной арматуры (задвижки), выполнить ремонт водонапорной башни, произвести частичную замену труб.

- в дер. д. Привалово –  осуществить ревизию и восстановление запорной арматуры (задвижки),  выполнить ремонт колодцев,  произвести замену труб.

- в дер.  д. Плешаково – осуществить ревизию и восстановление запорной арматуры (задвижки), выполнить ремонт колодцев, произвести замену труб.

С 2000 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. Так же запорно-регулирующая арматура отвечает последним стандартам качества и имеет высокую степень надежности.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоотведение

Генеральным планом Мортковского сельского поселения предусмотрены мероприятия по организации системы водоотведения в деревне Дмитриево Большое предлагается:

- на I очередь строительства – капитальный ремонт и реконструкция единых существующих канализационных сетей с учетом их санитарно-технического состояния; строительство новых сетей (ремонт колодцев и замену труб);

- на расчетный срок – дальнейшее развитие канализационной сети, строительство очистных сооружений.

Населенные пункты, расположенные в границах водоохранных зон, оборудовать системами ливневой канализации в целях обеспечения охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения (в соответствии с Водным кодексом п.16 ст.65).

Спроектировать систему водоотведения в каждом населенном пункте с очистными сооружениями, при отсутствии средств финансирования отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой территории предусмотреть на локальные очистные сооружения. Очистные сооружения отводят хозяйственно-бытовые стоки от жилищной застройки. Преимущества второго варианта  (локальные очистные) организации системы водоотведения:

- значительно уменьшаются затраты на строительство канализационных сетей;

- производительность, а, следовательно, и стоимость очистных сооружений во втором случае уменьшается;

- независимость строительства любой застройки от ввода в эксплуатацию проектируемых очистных сооружений.

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Качество рек поселения формируется под воздействием природных (заболоченность, литологическое строение подстилающих поверхностей, залесенность, распаханность водосборов) и антропогенных факторов.

Основными источниками загрязнения воды рек поселения являются предприятия деревообрабатывающей промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, действующие на территории Пучежского муниципального района и стоки, поступающие в реки за пределами административного образования.

С неканализованных и необеспеченных очистными сооружениями территорий сельского поселения, распаханных водосборов, особенно в водоохранных зонах рек, в период весеннего половодья и дождевых паводков, с поверхностным стоком в реки поступают дополнительные загрязняющие вещества. В отдельные сезоны года это приводит к резкому ухудшению качества воды и увеличению в воде отдельных показателей качества воды – взвешенные вещества, аммонийный, нитритный азот, фосфаты, нефтепродукты. Снижается содержание растворенного в воде кислорода.

Реки и озера на территории поселения относятся к рыбохозяйственной категории. Оценка качества вод выполняется в соответствии с нормативными требованиями данной категории.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение в населенных пунктах поселения осуществляется из артезианских скважин и в большей степени из колодцев шахтного типа и родников. Однако, существует проблема обеспечения населения качественной питьевой водой. Санитарное состояние колодцев находится на низком уровне.

Благоустройство водоемов отсутствует, статус зон рекреации не определен.

Для охраны водоемов от загрязнения Генеральным планом предусматривается:

- обеспечение эффективной очистки сточных вод;

- организация и ведение мониторинга загрязнения водных объектов поселения по химическому, бактериологическому факторам в рамках выполнения программ социально-гигиенического мониторинга, а также по формированию градостроительного кадастра поселения;

- организация санкционированных мест отдыха и купания;

- строительство системы дождевой канализации с комплексом очистки.

Источниками загрязнения водных объектов являются неканализованное жилье, огороды, садовые участки.

В подземных водах возможно повышенное содержание железа, сульфатов, фтора, что связано с природным загрязнением и «подтягиванием» солоноватых вод при работе водозаборных скважин. Влияние техногенных объектов как источников загрязнения, а также неудовлетворительное состояние и изношенность самих водозаборных сооружений могут оказывать негативное влияние на состояние подземных вод.

Подземные воды эксплуатационных горизонтов могут иметь как природное загрязнение, т. е. обусловлено исходным несоответствием нормативам по ряду естественных компонентов, так и техногенное загрязнение подземных вод, которое объясняется расположением действующих водозаборов в непосредственной близости от потенциальных источников загрязнения подземных вод (промышленные предприятия и объекты коммунального хозяйства) или связано с подтягиванием в процессе эксплуатации некондиционных природных вод. В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства; даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Среди основных факторов, обуславливающих низкое качество воды, подаваемой населению, следует выделить:

Неудовлетворительное техническое состояние артезианских скважин (большинство из них требуют ремонта).

Неудовлетворительная работа по водоподготовке.

Отсутствие надлежащего контроля за качеством воды, забираемой из артезианских скважин.

Несоблюдение правил содержания санитарных охранных зон источников питьевого водоснабжения.

Наличие несанкционированных свалок, которые работают не в соответствии с экологическими    требованиями,    предъявляемыми    к    специализированным    объектам    для размещения  отходов  (например,  гидроизоляция  подстилающей  поверхности,  мониторинга  за качеством и динамикой подземных вод и т.п.).

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Мортковского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан

Месторасположение, количество и производительность  скважин решается на стадиях проектирования. При этом необходимо:

1. Выполнить паспортизацию  вновь отрытых шахтных колодцев, произвести анализы воды из колодцев на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая»

В том случае если вода соответствует ГОСТу, водоснабжение потребителей  проектируемой  застройки,   возможно осуществлять из колодцев. Для подачи воды из колодца непосредственно потребителю, в доме устанавливается водопроводная насосная станция с баком для воды (емкость бака от 9 литров до 25). Для обеззараживания подаваемой воды, если это необходимо, установить бактерицидные фильтры после насосной установки.

2.  Произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные установки с необходимой степенью очистки и обеззараживанием.

Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия:

а) на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

Охрана среды обитания является важным приоритетом человеческой деятельности. Сброс сточных вод, в которых содержаться органические, бактериальные загрязнения, соединения фосфора и азота, создают значительную угрозу экологическому и санитарному благосостоянию окружающего фона. Такие действия запрещены природоохранными и санитарными нормами. Но, вопреки запретам, актуален сброс сточных вод на рельеф.

При выборе наилучшего проекта системы водоотведения населенного пункта, кроме учета технико-экономических показателей, необходимо принимать во внимание ущерб, который будет наноситься окружающей среде при эксплуатации сетей и сооружений. В данном случае речь идет о загрязнении водных объектов бытовыми, дождевыми и производственными стоками. Степень загрязненности зависит прежде всего от эффективности работы очистных сооружений, однако немалое значение имеет и техническое решение самой водоотводящей сети. Например, в случае полной раздельной системы весь поверхностный сток может сбрасываться в водоем без очистки, в общесплавной системе во время сильных дождей сбрасывается смесь дождевых и бытовых стоков, а в полураздельной системе в водоем попадают только наименее загрязненные дождевые воды.

Ущерб от загрязнения водных источников представляет собой часть теряемого обществом национального дохода, выступающего в стоимостной и натурально-вещественной форме, как в сфере материального производства, так и в сфере обслуживания. В сферах материального производства и обслуживания потери трудовых затрат, материальные и финансовые ресурсы, связанные с ликвидацией последствий загрязнения водных объектов, определяются следующими основными факторами:

- увеличением расходов на подготовку воды для питьевого, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения;

- снижением продуктивности рыбного хозяйства;

- падением производительности сельского и лесного хозяйства;

- увеличением расходом в связи с переносом или ликвидацией водозаборов;

- недобором промышленной и сельскохозяйственной продукции в связи с увеличением заболеваемости трудящихся;

- ростом расходов на восстановление природного состояния водоемов;

- увеличением расходов на санитарное обслуживание населенных пунктов и мест массового отдыха;

- увеличением расходов на медицинское обслуживание в связи с увеличением заболеваемости населения.

Для оценки экономического эффекта от природоохранных мероприятий следует руководствоваться Временной типовой методикой. Для этого необходимо сначала рассчитать экономический ущерб от сброса в водный объект загрязненных сточных вод:

У = 400σкМ,

где σк – географическая константа, принимаемая по таблице 1 из Методики, 
М – приведенная масса годового сброса примесей источником загрязнения:

,

где N – общее число примесей, сбрасываемых объектом, 
Аi – показатель относительной опасности i-ого вещества, присутствующего в стоках,

mi – общая масса годового сброса i-ого вещества.

Для каждого загрязняющего вещества показатель относительной опасности сброса определяется по формуле:

Аi = 1/ПДКi,

где ПДКi – предельно допустимая концентрация i-ого вещества в воде водных объектов, используемых в рыбохозяйственных целях (т.е. предназначенных для разведения пород рыб или других водных организмов).

Общая масса годового сброса i-ой примеси определяют по формуле:

mi = KiW,

где Ki – концентрация i-ого загрязняющего компонента в сточных водах, 
W – годовой объем сточных вод.

Если имеются несколько источников загрязнения, то ущерб от них складывается.

Следующий этап – рассчитывается предотвращаемый экономический ущерб, как разница между ущербами до и после проведения природоохранных мероприятий (У1 и У2):

Упр = У1 – У2.

Затем можно сосчитать предотвращаемый экономический эффект:

Эпр = Упр – П,

где П – годовые приведенные затраты на осуществление природоохранных мероприятий.

Общая (абсолютная) экономическая эффективность природоохранных затрат определяется по следующей формуле:

Эз = Эпр/П.

В некоторых случаях для оценки определяется общая (абсолютная) эффективность капитальных вложений:

Эа = (Эпр-С)/К,

где С – эксплуатационные расходы, К – капитальные вложения.

Сточные воды по канализационным самотечным сетям сбрасываются в выгребные ямы (канализационные колодцы) в песчаный рельеф местности (почву), способов проследить происходящие со стоками качественные и количественные изменения, в настоящее время не имеется.

На сегодняшний день определен порядок контроля за выполнением требований, обуславливающих прием сточных вод.

В него включены такие мероприятия:

- проведение лабораторного контроля стоков;

- выявление неорганизованных сбросов, превышающих содержание загрязняющих веществ;

- предъявление штрафных санкций при выявлении нарушений.

б) на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека.

Технологий по обеззараживанию питьевой воды хлором на территории Мортковского сельского поселения не применяются.

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

5.2.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования территории сельского поселения необходимо отметить:

- проектирование и строительство очистных сооружений канализации;

- проектирование и строительство централизованной сети канализации;

- установка выгребов и септиков полной заводской;

- проведение мониторинга степени очистки сточных вод;

- организация своевременного вывоза жидких нечистот на сливную станцию;

- утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод.

Учитывая численность населения рационально использовать централизованную канализацию. В данном случае рекомендуется система канализации при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения.

Целью мероприятий по использованию системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

5.2.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Мероприятия по инженерной подготовке территории включают в себя:

- берегоукрепительные работы;

- очистка русел рек и благоустройство берегов озер, рек и прудов;

- организацию поверхностного водостока за счет профилирования улиц;

- организацию ливневой канализации.

В Мортковском сельском поселении действует в основном открытая система ливневой канализации: канавы, кюветы вдоль улиц (дорог). Для перепуска дождевых сточных вод через  дороги, въезды внутрь кварталов предусмотреть трубы из различных материалов: асбестоцемент, бетон и др.

На территории поселения сохранена открытая система дождевой канализации, как на существующих площадях, так и в проектируемых районах.

Существующие участки дождевой канализации очищаются от заиливания, профилируются и углубляются с соблюдением минимального уклона 0,004 в сторону выпуска сточных вод.

На проектируемых территориях вдоль улиц и дорог предусматриваются отводные канавы, кюветы с трапециидальным профилем и уклоном в сторону выпуска i = 0,004. Перепуски дождевых вод через дороги, а также отдельные закрытые участки канализации выполняются из асбестоцементных и бетонных труб.

На месте выпуска вод в водотоке необходимо строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации по типу «Свирь».  При большой интенсивности дождя и значительных объёмах сточных вод очистка производится только части объёма стоков, наиболее загрязненных из них. Разделение потоков осуществляется в колодце перед очистными сооружениями.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%. Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов. Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Учитывая негативное влияние на здоровье населения потребление недоброкачественной питьевой воды, необходимы значительные вложения финансовых средств на обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Решение указанной проблемы осуществимо только программным методом.

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.  Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.

В таблице 12 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий.

Таблица 12

| № п/п | Наименование источников | Стоимость (тыс. руб.) | План реализации инвестиционной программы по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014-2017 | 2018-2029 |
| 1 | Всего инвестиций по водоснабжению (в соответствии с мероприятиями на расчетный срок) | 170* | 100 | + |
| 2 | Всего инвестиций по водоотведению (в соответствии с мероприятиями на расчетный срок) |  | 70 | + |

*Ежегодное выделение средств  в соответствии с Программой комплексного развития поселения

Объемы и источники финансирования:

- объем финансирования программы;

- средства, полученные за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги, организаций коммунального комплекса, платы за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры;

- инженерно-технического обеспечения, тарифов организаций коммунального комплекса на подключении к системе коммунальной инфраструктуры;

- собственные и кредитные средства организаций коммунального комплекса;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Реализация данной Программы позволит: уменьшить средний физический износ систем коммунальной инфраструктуры до 30-35 %, повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг населению, произвести наращивание мощности коммунальной инфраструктуры, обеспечить бесперебойное водоснабжение, сократить удельные расходы на эл. энергию  и другие эксплуатационные расходы, улучшит качество воды.

РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ МОРТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоснабжения и водоотведения первоначально планируется на период, до 2019 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мортковского сельского поселения на 2014-2019 годы) и подлежит ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Мортковского сельского поселения.

РАЗДЕЛ 8. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация мероприятий предложенных в схемах водоснабжения населенных пунктов окажет позитивное влияние на значение целевых показателей. Ниже приведены целевые показатели систем водоснабжения с мероприятиями направленными на их повышение.

8.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения

- бурения новых артезианских скважин в составе водозаборов не имеющих резервных скважин;

- устройство резервуаров чистой воды в составе существующих ВЗУ;

- устройство насосных станций 2-го подъема в составе существующих ВЗУ;

- строительство новых водозаборных узлов в составе которых имелись бы две артезианские скважины, резервуары чистой воды, насосные станции                           2-подема;

- при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода, объединять сети различных ВЗУ.

8.2. Повышение показателей качества воды

- строительство станций обезжелезивания в составе существующих и новых ВЗУ;

- постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскими скважинами и после установок обезжелезивания;

- своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

- установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

- при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.

8.3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения

- прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки не имеющей централизованного водоснабжения;

- прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки;

- прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий предназначенных для объектов капитального строительства;

8.4. Повышение эффективности использования ресурсов

- установить приборы учета воды на скважинах, установках обезжелезивания, у потребителей;

- контроль объемов отпуска и потребления воды;

- замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы.

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

Таблица 13

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель 2014 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014- 2019 гг. | 2019- 2029гг. |
| 1 | Показатель качества воды |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | - | 5 | 3 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в не отвечающих нормативу по микробиологическим показателям | % | - | 0 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед/100 км. | 15 | 8 | 5 |
| 2.2 | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 70 | 20 | 0 |
| 3 | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 3.1 | доля жалоб на услуги водоснабжения, исполненная по годам | % | 0,01 | 0 | 0 |
| 4 | Показатель эффективности использования ресурсов |
| 4.1 | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 30 | 15 | 7 |
| 4.2 | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | - | 85 | 100 |

Производственная программа ООО «Илада» по снабжению потребителей холодной водой в Мортковском сельском поселении

на 2014 год

Таблица 14

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на регулируемый период (2015 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем услуги | куб.м | 30032 |
| 2 | Объем услуг, используемый на собственные нужды объекта водоснабжения | куб.м |  |
| 3 | Потери в сетях РСО | куб.м |  |
| 4 | Объем отпуска на собственные нужды | куб.м |  |
| 5 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | куб.м | 30032 |
| 5.1 | - население | куб.м | 28232 |
| 5.2 | - бюджетным потребителям | куб.м |  |
| 5.3 | - прочим потребителям | куб.м | 1800 |

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения и водоотведения в границах Мортковского сельского поселения Пучежского района Ивановской области бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не имеется. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться  Статьей 8 пунктом 5 Федерального закона от 07 декабря              2011 года № 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении».

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий:

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;

в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих веществ;

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.